Załącznik nr: 1

Program funkcjonalno-użytkowy

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Utworzenie Serwerowni Dokumentacji Elektronicznej -  Dostosowanie pomieszczenia na Serwerownię”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku – ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów”,  dofinansowanego z EFRR w ramach MRPO na lata 2007-2013

- Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,  32-800 Brzesko

- Nazwa i kod CPV:

45.21.51.40-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,   32-800 Brzesko

- Zwartość programu :

a)   część opisowa – opis ogólny

b)   część informacyjna – opis wymagań zamawiającego

- Program opracowali:

Janusz Put,  mgr inż. Paulin Świerad, mgr inż. Józef Gawron

A/ część opisowa – opis ogólny przedmiotu zamówienia :

- Zamawiający dysponuje pomieszczeniem w budynku Działu Techniczno-Administracyjnego, które obecnie jest wykorzystywane jako pomieszczenie biurowe dla administracji technicznej i pracowników Sekcji Informatycznej SPZOZ.  Pomieszczenie to zamierza przeznaczyć na zlokalizowanie Serwerowni Dokumentacji  Elektronicznej. Wyposażenie Serwerowni oraz system informatyczny do realizacji Elektronicznego Obiegu Dokumentacji  zostanie zakupiony w odrębnym postępowaniu przetargowym.

- Wspomniane pomieszczenie znajduje się na parterze budynku Działu techniczno-Administracyjnego, budynku jednokondygnacyjnego, podpiwniczonego.

- Prace budowlane związane z dostosowaniem pomieszczenia na Serwerownię nie wymagają pozwolenia na budowę.  Zakres prac wynika z funkcji pomieszczenia oraz spełnienia warunków technicznych dla pomieszczeń o charakterze „archiwum” oraz „serwerownia informatyczna”.

- Wykonane prace mają poprawić estetykę pomieszczenia , poprawić bezpieczeństwo serwerów  i zbiorów danych  przechowywanych w pomieszczeniu i ochronę przed nieupoważnionym dostępem, zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo instalacji elektrycznej.

- Wspomniane pomieszczenie ma wymiary:

  - Długość – 7,5 m

  - Szerokość – 3 m

  - Wysokość – 3,3 m

- W pomieszczeniu znajduje się jedno okno dwuskrzydłowe, rozmiar wnęki okiennej:  wysokość 1,96 m , szerokość  2,24 m

- Do pomieszczenia prowadzą drzwi, szerokość otworu drzwiowego: 0,97 m

- Zakres prac dostosowawczych obejmuje:

  - Wymianę drzwi  na drzwi ognioodporne, wzmocnione wraz montażem szyfratora

  - Wymianę istniejącej instalacji elektrycznej aluminiowej na miedzianą

  - Wymianę osprzętu elektrycznego (gniazda, wyłączniki, tablica rozdzielcza)

  - Wymianę oświetlenia ogólnego (opraw oświetleniowych)

  - Poziomowanie posadzki i położenie wykładziny obiektowej antyelektrostatycznej

  - Zamontowanie klimatyzatora typu Split

  - Zamontowanie w oknie rolet antywłamaniowych

  - Malowanie pomieszczenia poprzedzone skuciem istniejących płytek ściennych, wyrównaniem powierzchni ścian, naprawą tynków.

- Wszystkie budowlane objęte przedmiotem zamówienie muszą być wykonanie zgodnie z odpowiednimi przepisami, normami  oraz sztuką budowlaną

B/ część informacyjna – opis wymagań zamawiającego:

- Drzwi  wejściowe (EI 60 100x200), ościeżnicę i próg należy zainstalować zgodnie z przepisami ppoż.,  drzwi mają mieć  klasę antywłamaniową minimum  „C”.

- Za otwieranie drzwi ma odpowiadać system kontroli dostępu ze zworą elektromagnetyczną sterowaną przez kontroler Roger lub Prox 100 lub inny równoważny. Zasilanie kontrolera zabezpieczone akumulatorem min. 12V  12Ah. Blokada zwalniana poprzez karty zbliżeniowe/chipowe (min. 5 sztuk kart)

- Należy wymienić  instalację elektryczną na odcinku od rozdzielni głównej do tablicy rozdzielczej  w  serwerowni (odległość około 40 m) oraz w samym pomieszczeniu serwerowni ( istniejąca instalacja elektryczna jest aluminiowa, podtynkowa). Dopuszcza się prowadzenie nowej instalacji w korytkach,  nadtynkowo.

- Należy wymienić na nowy osprzęt elektryczny:  tablice rozdzielczą z bezpiecznikami w skrzynce w serwerowni, gniazda podwójne (10 szt.), wyłączniki (3 szt.)

- Należy wymienić na nowe oprawy oświetleniowe rastrowe 4x18 n/t   (4 sztuki).

- Na przygotowaną posadzkę, wypoziomowaną należy ułożyć wykładzinę obiektową  (z uwzględnieniem wywinięcia na ścianę minimum 8 cm)  homogeniczną, która po przyklejeniu do podłoża i zespawaniu brzegów   utworzy jednolitą, wodoszczelną posadzkę. Wykładzina ma być antyelektrostatyczna, należy ją uziemić.

- W celu utrzymywania prawidłowej temperatury w pomieszczeniu Serwerowni należy zainstalować klimatyzator typu Split o mocy chłodzącej 10 kW,  regulowanej w zakresie 2,9 – 10 kW, przystosowany do pracy ciągłej 24 godz./dobę bez względu na porę roku,  uwzględnić odprowadzenie skroplin i doprowadzenie zasilania elektrycznego, uwzględnić fakt, iż w pomieszczeniu będą zlokalizowane duże źródła ciepła (serwery).

- Otwór okienny należy zabezpieczyć  poprzez zamontowanie rolety antywłamaniowej.

- Istniejącą w pomieszczeniu umywalkę należy zlikwidować, instalację wod-kan. zabezpieczyć trwale, zlikwidować grzejnik c.o.

- Skuć istniejące  płytki ceramiczne na ścianach pomieszczenia,  wyrównać ściany pod malowanie, wygładzić gipsem.

- Minimum dwukrotnie wymalować ściany i sufit, zastosować farby o odpowiednich właściwościach (niepalne, niepylące).

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej przed przystąpieniem do przetargu i ewentualnie wykonania we własnym zakresie inwentaryzacji pomieszczenia i instalacji.

- Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z certyfikatami drzwi ogniowych, rolety antywłamaniowej, wszystkich użytych materiałów oraz protokołami  z pomiarów odbiorowych instalacji elektrycznej.

- Zamawiający za wykonany przedmiot zamówienia zapłaci Wykonawcy zgodni  z warunkami zawartymi w umowie.

- Termin realizacji zadania nie dłużej niż 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.