Załącznik nr:1

PROGRAM  FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

1. Karta  tytułowa

Nazwa  zadania przez zamawiającego .

„Modernizacja zbiornika i pompowni wraz z wykonaniem przyłącza wody użytkowej dla SP ZOZ  w Brzesku”.

Adres obiektu  budowlanego.

Działka Nr 1410/19 przy ul. Kościuszki 68 w Brzesku :

Zbiornik wody czystej  wraz ze studzienką wodomierzową i przelewową ;

Zespół pomp w przyziemiu budynku technicznego ;

Sieci doprowadzające wodę do obiektów SP ZOZ w Brzesku.

Kod CPV i nazwa .

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiający

Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kościuszki 68 , 32-800 Brzesko .

Autor opracowania.

mgr inż. Ryszard Trojanowski upr.nr 30/KW/75

Data opracowania : m-c luty 2016r.

Opracowanie zawiera .

- Karta tytułowa.

- Przedmiot zamówienia.

- Opis stanu istniejącego, zakres robót do wykonania

- Opis wymagań Zamawiającego.

2. Przedmiot  zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie projektu budowlanego  i wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych, dla zadania pod nazwą „ Modernizacja zbiornika i pompowni wraz z wykonaniem przyłącza wody użytkowej dla SP ZOZ  w Brzesku”.

3. Opis stanu istniejącego - zakres rzeczowy robót do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obiekty SP ZOZ w Brzesku i osiedla mieszkaniowego zaopatrywane są w wodę pitną, wodę dla celów gospodarczych oraz przeciwpożarowych z miejskiej sieci wodociągowej.

Na  działce nr 1410/19  znajduje się podziemny zbiornik wody czystej . W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika zlokalizowana jest wspólna studzienka wodomierzowa  dla przyłącza j.w. oraz nieczynnego przyłącza wody z Zakładów piwowarskich Okocim.

Od studzienki wodomierzowej woda doprowadzana jest niezależnym rurociągiem do zbiornika żelbetowego podziemnego o pojemności v= 400 m3. W studzience oprócz rurociągów ф 100 mm  i wodomierza znajdują się zasuwy, którymi Zamawiający reguluje dopływ wymaganej ilości wody do zbiornika .

Zbiornik wyposażony jest w spust wody oraz rurociąg przelewowy z rur żeliwnych ф 150 mm z wyprowadzeniem poprzez ścianę zbiornika do studzienki przelewowej z klapą zwrotną kanalizacyjną (zabezpieczającą zbiornik przed zanieczyszczeniem ), woda z komory przelewowej odprowadzana jest grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej .

Woda czysta ze zbiornika przesyłana jest  poprzez pompy zlokalizowane w przyziemiu budynku Działu Technicznego ( hydroforowni) do sieci obiektów SP ZOZ  a w dalszej kolejności do osiedla mieszkaniowego i motelu .

Wejście do zbiornika włazem znajdującym się w nadbudowie o wymiarach 1.60 x 1.20 m , wysokości 2.0m.

Wentylacja zbiornika w nadbudowie nad szczelnym włazem oraz poprzez kominki wyprowadzone przez strop nad teren.

Pomiar napełnienia zbiornika nie funkcjonuje .

4.Opis wymagań Zamawiającego.

4.1 Opracowanie projektu budowlanego remontu - modernizacji zbiornika i pompowni wraz z wykonaniem przyłącza wody użytkowej pomiędzy zbiornikiem a pompownią, studzienką wodomierzową a pompownią  znajdującą się w budynku technicznym.

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej  przedmiotowego zadania oraz dokonania niezbędnych pomiarów we własnym zakresie.

W projekcie należy uwzględnić poniższe wymagania Zamawiającego:

- Wykonanie obejścia zbiornika od wodomierza do hydroforni w celu wykonania modernizacji zbiornika i pompowni.

- Modernizację studzienki wodomierzowej w szczególności:

- likwidacja przyłącza wody z Zakładów piwowarskich Okocim w studzience    wodomierzowej,

- remont studzienki wodomierzowej z wymianą pokrywy włazu.

3) Modernizację zbiornika

- wymiana drzwi stalowych,

- wymiana włazu i drabiny włazowej na drabinę ze stali nierdzewnej

- remont podestu włazowego

- remont dojścia do włazu

- naprawa tynków w przedsionku do zbiornika

-  malowanie

- pokrycie stropodachu wiatrołapu wejścia do zbiornika blachą powlekaną wraz z obróbką – ok. 4.0m2   oraz montaż wywiewki

- wymiana (przedłużenie) rury odpowietrzającej,  montaż wywiewki na rurze odpowietrzającej, malowanie

- montaż instalacji odcinającej pływakowej wraz z kablem sterowniczym dł. 40.0 mb pomiędzy   zbiornikiem a pompownią ( - montaż opomiarowania napełnienia zbiornika wraz ze sterowaniem dopływu wody)

- wykonanie przyłącza wody od zbiornika do pompowni  z rur PE fi 100mm ok.  - 50.0 mb

- czyszczenie zbiornika wody o pojemności 400.0m3

- przygotowanie instalacji wodnej w zbiorniku do czyszczenia i remontu zbiornika

-  montaż wodomierzy na rurociągach fi 100mm-2 szt  oraz  FI 50mm – 2 szt i w hydroforni  (główne zasilanie),

-  wymiana pomp - montaż zestawu pomp o wydajności max. 72.0m3/godz, wysokości podnoszenia 46.0mb,

-  montaż systemu powiadamiania o awarii poprzez sms,

- montaż armatury (rury, zawory itp.)

- montaż szafy sterowniczej

- montaż pompy odwadniającej, zabezpieczającej przed zalaniem pomieszczeń pompowni,                        - montaż kabla przyłączeniowego do pomp  z rozdzielni do pompowni – ok. 40.00mb oraz   wymiana instalacji elektrycznej.

4) Remont pomieszczenia hydroforni

- zakres rzeczowy po uzgodnieniu z Zamawiającym

5) Wykonanie inwentaryzacja geodezyjnej powykonawczej

6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

5. Dodatkowe wymagania zamawiającego.

1) Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z dostawcą wody tj. Rejonowym  Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

2)Ze względu na konieczność wykonywania prac w czynnym obiekcie należy zapewnić nieprzerwaną dostawę wody użytkowej dla potrzeb odbiorców wody, prace skoordynować i etapować z wyprzedzającym dokonaniem przyłącza wody bezpośrednio z sieci do pompowni, po wcześniejszym  montażu wymaganych pomp.

3)Przy opracowaniu koncepcyjnego  projektu należy uwzględnić:

- ustalenia programowe z Inwestorem ( Zamawiającym);

- zakres rzeczowy robót i kolejność ich wykonywania ;

- bezpieczne prowadzenie robót .

4)Prace modernizacyjne i remontowe wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych oraz autora projektu.